## АЧР
Таблица результатов контрольных измерений за 20.12.2023 по АЧР
ПС 110 кВ "Автоград", МУП "Жилкомсервис" г. Сосновоборска
Кате- гория | Номер очере- ди | УСТАВКИ |  | Отключение присоединения | По графи- ку | Отключаемая мощность,МВт |  |  |  | Вид потреби теля | Кате- гория потре- бите- ля | Кате- гория потре- бите- ля
|  | Часто- та, ГЦ | Вре- мя сек.
[6 empty] | 5 | 11 | 18 | 22
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  | 11 |  | 12
АЧР-1 | 1 | 48,8 | 0,2 | ПС 110кВ Автоград
|  |  |  | ввода 10 кВ 1Т,2Т | 16,490 | 9.664 | 12.97 | 15.678 | 11.776
|  |  |  | ИТОГО: |  | 9.664 | 12.97 | 15.678 | 11.776
АЧР-2 | 6 | 48,9 | 25 | ПС 110кВ Автоград
совм. с |  |  |  | ввода 10 кВ 1Т,2Т | 16,490 | 9.664 | 12.97 | 15.678 | 11.776
АЧР-1
|  |  |  | ИТОГО: |  | 9.664 | 12.97 | 15.678 | 11.776
ЧАПВ | 7 | 49,7 | 30 | ПС 110кВ Автоград
|  |  |  | ввода 10 кВ 1Т,2Т | 16,490 | 9.664 | 12.97 | 15.678 | 11.776
|  |  |  | ИТОГО: |  | 9.664 | 12.97 | 15.678 | 11.776
Заместитель директора МУП "Жилкомсервис" г. Сосновоборска Ю.С. Киреев
Исполнитель: |  | Р.В. Родионов
телефон |  | 8(39131) 3-19-01 доб. 230