## АЧР
Таблица результатов контрольных измерений за 21.06.2023 по АЧР
ПС 110 кВ "Автоград", МУП "Жилкомсервис" г. Сосновоборска
Кате- гория | Номер очере- ди | УСТАВКИ |  | Отключение присоединения | По графи- ку | Отключаемая мощность,МВт |  |  |  | Вид потреби теля | Кате- гория потре- бите- ля | Кате- гория потре- бите- ля
|  | Часто- та, ГЦ | Вре- мя сек.
[6 empty] | 5 | 11 | 14 | 22
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  | 11 |  | 12
АЧР-1 | 6 | 47,8 | 0,2 | ПС 110кВ Автоград
|  |  |  | ввода 10 кВ 1Т,2Т | 16 | 6.918 | 9.018 | 9.618 | 8.716
|  |  |  | ИТОГО: |  | 6.918 | 9.018 | 9.618 | 8.716
АЧР-2 | 8 | 48,9 | 35 | ПС 110кВ Автоград
совм. с |  |  |  | ввода 10 кВ 1Т,2Т | 16 | 6.918 | 9.018 | 9.618 | 8.716
АЧР-1
|  |  |  | ИТОГО: |  | 6.918 | 9.018 | 9.618 | 8.716
ЧАПВ | 7 | 49,7 | 30 | ПС 110кВ Автоград
|  |  |  | ввода 10 кВ 1Т,2Т | 16 | 6.918 | 9.018 | 9.618 | 8.716
|  |  |  | ИТОГО: |  | 6.918 | 9.018 | 9.618 | 8.716
Заместитель директора МУП "Жилкомсервис" г. Сосновоборска Ю.С. Киреев
Исполнитель: |  | Р.В. Родионов
телефон |  | 8(39131) 3-19-01 доб. 230