|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Фактический баланс электрической энергии по сети МУП "Жилкомсервис" г. Сосновоборска за 2013год** | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | к.Вт ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Всего |
| 1. | Объём электроэнергии, поставленной в электрическую сеть МУП "Жилкомсервис" из смежных сетей или от производителей | 8 199 878 | 7 352 143 | 7 449 848 | 6 385 225 | 6 296 718 | 5 614 937 | 5 381 959 | 5 929 839 | 6 417 612 | 6 942 337 | 7 192 404 | 7 846 381 | 81 009 281 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Поступление в сеть из смежных сетевых организаций | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | от "МРСК-Сибирь"-"Красноярскэнерго" | 7 739 050 | 6 985 110 | 7 131 202 | 6 018 639 | 5 811 190 | 5 202 764 | 4 999 716 | 5 557 249 | 6 003 707 | 6 569 117 | 6 904 772 | 7 601 088 | 76 523 604 |
| 1.1.2 | ООО "Красноярская региональная энергетическая компания" | 460 828 | 367 033 | 318 646 | 366 586 | 485 528 | 412 173 | 382 243 | 372 590 | 413 905 | 373 220 | 287 632 | 245 293 | 4 485 677 |
| 1.2 | Поступление в сеть от электростанций | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Отпуск электроэнергии из сетей МУП "Жилкомсервис" | 6 855 341 | 6 282 194 | 6 071 912 | 5 607 542 | 5 396 514 | 5 668 882 | 4 633 740 | 5 140 541 | 5 377 661 | 5 500 046 | 5 822 725 | 6 908 377 | 69 265 475 |
| 2.1. | Отпуск электроэнергии потребителям | 6 286 808 | 5 833 876 | 5 679 369 | 5 166 919 | 4 939 986 | 5 339 299 | 4 328 591 | 4 834 845 | 5 044 494 | 5 213 090 | 5 564 268 | 6 558 528 | 64 790 073 |
|  | ВН | 88 905 | 74 281 | 60 854 | 60 180 | 61 072 | 23 524 | 34 082 | 33 658 | 50 680 | 79 817 | 93 233 | 92 711 | 752 997 |
|  | СН2 | 2 127 686 | 1 946 764 | 2 099 892 | 1 829 171 | 1 753 109 | 1 721 885 | 1 379 145 | 1 490 725 | 1 709 545 | 1 695 998 | 1 885 835 | 1 937 563 | 21 577 318 |
|  | НН | 4 070 217 | 3 812 831 | 3 518 623 | 3 277 568 | 3 125 805 | 3 593 890 | 2 915 364 | 3 310 462 | 3 284 269 | 3 437 275 | 3 585 200 | 4 528 254 | 42 459 758 |
| 2.2 | Отпуск из сети в смежные сетевые организации | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Собственное потребление МУП"Жилкомсервис"г.Сосновоборск | 568 533 | 448 318 | 392 543 | 440 623 | 456 528 | 329 583 | 305 149 | 305 696 | 333 167 | 286 956 | 258 457 | 349 849 | 4 475 402 |
| 3. | Фактические потери в сетях | 1 344 537 | 1 069 949 | 1 377 936 | 777 683 | 900 204 | -53 945 | 748 219 | 789 298 | 1 039 951 | 1 442 291 | 1 369 679 | 938 004 | 11 743 806 |
|  |  | 16,40 | 14,55 | 18,50 | 12,18 | 14,30 | -0,96 | 13,90 | 13,31 | 16,20 | 20,78 | 19,04 | 11,95 | 14,50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Потери ВН | 19 014 | 13 623 | 14 764 | 9 058 | 11 129 | -238 | 5 891 | 5 495 | 10 448 | 22 083 | 22 950 | 13 260 | 147 477 |
|  | Потери СН | 455 040 | 357 042 | 509 479 | 275 312 | 319 466 | -17 397 | 238 392 | 243 364 | 352 432 | 469 227 | 464 210 | 277 111 | 3 943 678 |
|  | Потери НН | 870 483 | 699 284 | 853 693 | 493 313 | 569 609 | -36 310 | 503 936 | 540 439 | 677 071 | 950 981 | 882 519 | 647 633 | 7 652 651 |
|  | Итого | 1 344 537 | 1 069 949 | 1 377 936 | 777 683 | 900 204 | -53 945 | 748 219 | 789 298 | 1 039 951 | 1 442 291 | 1 369 679 | 938 004 | 11 743 806 |
|  | Потери | 16,40 | 14,55 | 18,50 | 12,18 | 14,30 | -0,96 | 13,90 | 13,31 | 16,20 | 20,78 | 19,04 | 11,95 | 14,50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | |  |  |  |  |  |  | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |